## 危害辨识清单
危险源安全风险分级管控清单
|  |  |  | 单位： | 会泽卷烟厂 |  |  | 识别人： | 谢本娟 |  | 评价小组人员/日期： | 徐雄斌、谢本娟/2019.04.18 | [5 empty] | 审批人/日期：
|  |  |  | 车间/部门*： | 动力车间 |  |  | 风险单元： | 空调风房 |  | 单元风险等级： | 可容许风险
车间（部门）* （对应属地） | 风险单元 分类* （对应风险点类型） | 重点关注类型 | 风险单元 | 作业活动* （对应风险点） | 危险源及其风险 |  |  |  | 风险等级* | [5 empty] | 控制措施 |  |  | 风险控制措施 |  | 检查表* | 检查方式* | 检查项分组* | 管控标准*（检查项） |  |  | 管控 等级* | 应急措施方案 | 隐患类别（新字段，需增加） | 隐患级别（新字段，需增加）
[5 empty] | 危险根源* （对应危害因素） | 危险根源描述 | 可能导致的后果*（可考虑增加或者暂时不增加） | 危险发生的触发因素和过程*（对应风险场景） | 风险导致事故的可能性(L) | 人员暴露于危险环境的频繁程度(E) | 事故后果严重性(C) | 风险得分(D) | 风险等级 （危险源）（对应检查项风险等级） | 风险等级 （作业活动）（对应风险点风险等级）
[15 empty] | 内容 | 类型 | 层级 | 控制措施内容 | 责任部门/责任人 |  |  |  | 内容 | 否决项
卷包车间 | 设备设施 |  | 卷制成型 | 巡检、维修 | 机械能 | 运动的车辆具有的动能 | 物体打击 | 风房楼梯与上面管道之间间距不够，发生碰撞伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 可容许风险 | 可容许风险 |  |  |  | 安装防撞条 | 动力车间/动力站班长 | 安全生产性检查 | 计划检查 | 分组1 | 易于发生碰撞危害的部位应张贴防撞条，张贴警示标识 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 机械能 | 运动的车辆具有的动能 | 灼烫 | 蒸气管道保温层破坏或者相连设备外部裸露后，人接触发生灼烫风险 | 1 | 3 | 3 | 9 | 可容许风险 |  |  |  |  | 在使用蒸汽的机组管道设置隔热层 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 使用蒸汽的机组管道应有隔热层，并悬挂防止烫伤的标志 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 机械能 | 运动的车辆具有的动能 |  | 对蒸汽阀、加热加湿阀进行开关操作时，阀与管道的连接处由于设备缺陷溢出蒸汽，对操作人员造成灼烫风险 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可容许风险 |  |  |  |  | 定期检查，按规程作业《动力车间空调作业指导书》 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 应有管道泄漏的应急处置措施或应急预案要求 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 机械能 | 运动的车辆具有的动能 |  | 冷凝水排水管排水时，人员直接接触冷凝水及其管道，有灼烫风险 | 1 | 3 | 3 | 9 | 可容许风险 |  |  |  |  | 按作业指导书进行操作《动力车间空调作业指导书》 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 热力管道的保温层应完好无损 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 机械能 | 运动的车辆具有的动能 | 其它伤害 | 风房空调机组及管道运转过程中有响声 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可容许风险 |  |  |  |  | 使用防噪耳塞，按规程作业《动力车间空调作业指导书》 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 噪声作业现场墙体、顶棚、设备应采取各类减噪、防振措施，并完好有效 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 易燃易爆物质 | 违章带入汽油、油棉纱及其他易燃易爆物品 |  |  | 1 | 3 | 7 | 21 | 可容许风险 | [5 empty] | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 尽量缩短作业人员在噪声较大区域的停留时间 |  | 行为类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 易燃易爆物质 | 违章带入汽油、油棉纱及其他易燃易爆物品 |  |  | 1 | 3 | 7 | 21 | 可容许风险 | [5 empty] | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 操作时不打开设备防噪声盖门，现场作业人员佩戴耳塞 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 易燃易爆物质 | 违章带入汽油、油棉纱及其他易燃易爆物品 | 容器爆炸 | 风房机组运行中出现明火，有爆炸风险 | 1 | 6 | 15 | 90 | 可容许风险 |  |  |  |  | 禁止携带明火、易燃易爆物品存放在现场作业 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
[5 empty] | 易燃易爆物质 | 违章带入汽油、油棉纱及其他易燃易爆物品 |  | 蒸汽管道存在压力，若相应压力安全附件蒸汽压力表、水压表故障、缺陷，有爆炸风险 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 可容许风险 |  |  |  |  | 每月至少对带压管道进行1次设备检查，检查应由专业人员或维修人员进行，并保存检查记录，按时记录数据、发现问题立即整改，《动力车间空调作业指导书》 | 动力车间/动力站班长 |  |  | 分组1 | 压力表指示灵敏，刻度清晰,并在容许最高压力处标志红线 |  | 状态类 | 车间 |  | 现场管理类 | B级一般隐患
Note on J3: Windows 用户:
Note on F5: Windows 用户: 一个风险单元可能包括一个或者多个作业活动
Note on I6: Windows 用户: 参照20个类别GB6441)
Note on P6: Windows 用户: 作业活动的风险等级取该作业活动危险根源风险等级的最大值

## 模板参数
所属公司代码 | HYHH-001
所属公司名称 | 红云红河
评估模型代码 | L-HYHH-001-00000002
评估模型名称 | RM评估矩阵
第一维度名称 | 风险导致事故的可能性(L)
第二维度名称 | 人员暴露于危险环境的频繁程度(E)
第三维度名称 | 事故后果严重性(C)